Схема

теплоснабжения городского ПОСЕЛЕНИЯ приютовский поссовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

# Оглавление

|  | Оглавление | 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Схема теплоснабжения р.п. Приютово | 2 |
| Раздел 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения | 2 |
| Раздел 2 | Перспективные балансы располагаемой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 4 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 6 |
| Раздел 4 | Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 8 |
| Раздел 5 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 8 |
| Раздел 6 | Перспективные топливные балансы | 8 |
| Раздел 7 | Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 10 |
| Раздел 8 | Решения о выборе единой теплоснабжающей организации | 10 |
|  | Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р.п. Приютово |  |
| Раздел 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 11 |
| Раздел 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 16 |
| Раздел 3 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 19 |
| Раздел 4 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок | 21 |
| Раздел 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 22 |
| Раздел 6 | Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 22 |
| Раздел 7 | Перспективные топливные балансы | 22 |
| Раздел 8 | Оценка надежности теплоснабжения | 23 |
| Раздел 9 | Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 24 |
| Раздел 10 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 24 |

# Схема теплоснабжения городского ПОСЕЛЕНИЯ приютовский поссовет МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

#### Раздел 1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения р.п. Приютово и их приросты.

Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной № 10,  по данным на  2012 год составляет  316,35 тыс.м2.

Таблица 1.1 Площадь строительных фондов

| № п/п | Наименование | Е.изм. | В целом по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | Тыс.м2 | 316,35 |
| 2 | Количество квартир | Ед. | 6782 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен, в том числе: | Тыс.м2 | 316,35 |
|  | - кирпичные | Тыс.м2 | 316,35 |
|  | - деревянных | Тыс.м2 | - |
|  | - из прочих материалов | Тыс.м2 | - |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу, в том числе: | Тыс.м2 | 316,35 |
|  | - с износом от 0 до 30 % | Тыс.м2 | 190,15 |
|  | - от 30 до 60 % | Тыс.м2 | 97,7 |
|  | - от 60 % и выше | Тыс.м2 | 14,1 |
| 5 | Характеристика жилого фонда, в том числе: | Тыс.м2 | 316,35 |
|  | - 1этажный | Тыс.м2 | - |
|  | - 2-3этажный | Тыс.м2 | 94,43 |
|  | - 4этажный | Тыс.м2 | 32,16 |
|  | - 5 и более этажный | Тыс.м2 | 189,41 |
| 6 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием: | Тыс.м2 |  |
|  | - водопроводом | Тыс.м2 | 316,35 |
|  | - канализацией | Тыс.м2 | 315,81 |
|  | - газом | Тыс.м2 | 308,94 |
|  | - теплоснабжением | Тыс.м2 | 315,17 |
|  | - горячим водоснабжением | Тыс.м2 | 122,8 |

Прирост площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной №10 на расчетный срок, составляет 316,35 тыс.м2.

Таблица 1.2 Приросты площади строительных фондов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | В целом по нас. пункту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Существующий жилой фонд | Тыс.м2 | 363,2 |
| 2 | Снос жилого фонда с износом более 60% | Тыс.м2 | - |
| 3 | Расселение и перепрофилирование жилого фонда | Тыс.м2 | - |
| 4 | Существующий сохраняемый жилой фонд | Тыс.м2 | - |
| 5 | Объемы нового строительства на расчетный срок, в том числе: | Тыс.м2 | - |
|  | - многоэтажный | Тыс.м2 | - |
|  | - среднеэтажный | Тыс.м2 | - |
|  | - малоэтажный | Тыс.м2 | - |
| 6 | Жилой фонд на расчетный срок | Тыс.чел. | - |
| 7 | Население на расчетный срок | Тыс.чел. | - |
| 8 | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/чел. | - |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения р.п. Приютово и их приросты.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) котельных №10, № 2, №3 по данным на 2012 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -33°С) составляет 36,3 Гкал/ч, 0,8 Гкал/ч, 0,63 Гкал/ч соответственно.

Таблица 1.3  Приросты потребления тепловой энергии на планируемый период котельной № 10 (планируемые увеличения нагрузки 2014-2028 гг.)

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2012 (существующая) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | 34,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключаемая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 2,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.4  Приросты потребления тепловой энергии на планируемый период котельной № 2 (планируемые увеличения нагрузки 2014-2028 гг.)

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2012 (существующая0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.5  Приросты потребления тепловой энергии на планируемый период котельной  №3 (планируемые увеличения нагрузки 2014-2028 гг.)

|  | Год ввода нагрузки |
| --- | --- |
|  | 2012 (существующая0 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Подключаемая нагрузка отопления, Гкал/ч | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключаемая нагрузка ГВС, Гкал/ч | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключаемая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подключаемая нагрузка паровая, Гкал/ч | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Раздел 2  Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

2.1 Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия системы теплоснабжения котельной № 10 представлено на схеме поселения. Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения покрывает все объекты, находящиеся на схеме поселения.

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 10.

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 56,17 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность: 53,25 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: 13,79 Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва: 53,25 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -33°С): 36,57 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 2,89 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 13,75 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных № 10, №2, №3 представлены в Таблице 2.1-2.3.

Таблица 2.1 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 10

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 59,17 | 59,17 | 59,17 | 59,17 | 59,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 | 36,57 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/13,75 | 0/13,75 | 0/13,75 | 0/13,75 | 0/13,75 |

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 2.

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 1,006 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность: 0,93 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: 0,09 Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва: 0,84 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -33°С): 0,78 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,06 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 0,09 Гкал/ч.

Таблица 2.2  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 2

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/0,09 | 0/0,09 | 0/0,09 | 0/0,09 | 0/0,09 |

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 3.

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 3,693 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность: 3,06 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва: 3,04 Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва: 0,65 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -33°С): 0,63 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,02 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 2,41 Гкал/ч.

Таблица 2.3  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной № 3

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 | 3,639 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/2,41 | 0/2,41 | 0/2,41 | 0/2,41 | 0/2,41 |

#### Раздел 3  Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки на котельных состоят из  Na-катионитных фильтров (параллельно-точные) предназначенных для умягчения исходной воды. Потери теплоносителя обосновываются объемом тепловых сетей, объемом систем присоединенных потребителей и технологическими потерями. Сверх нормативные утечки возможны при нарушении правил пользования закрытых систем теплоснабжения отдельными потребителями допускающими слив теплоносителя на собственные нужды, проведение ремонтных работ внутренних систем отопления потребителей управляющими компаниями или сторонними лицами и в случае аварии.

Таблица 3.1. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №10

| Зона действия источника тепловой энергии |  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Средний срок службы | лет | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
| Количество баков аккумуляторов | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: | тонн/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Максимальная подпитка тепловых сетей в период повреждения участка | тонн/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резерв(+)/дефецит (-) ВПУ | тонн/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Доля резерва | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Таблица 3.1. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной №10

| Зона действия источника тепловой энергии |  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | тонн/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Средний срок службы | лет | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Потери располагаемой производительности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | тонн/ч | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
| Количество баков аккумуляторов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, т.ч.: | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | тонн/ч | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловых сетей в эксплуатационном режиме | тонн/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Максимальная подпитка тепловых сетей в период повреждения участка | тонн/ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резерв(+)/дефецит (-) ВПУ | тонн/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Доля резерва | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |

#### Раздел 4  Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Существующие тепловые нагрузки на период  до 2028 г. системы теплоснабжения р.п. Приютово, находятся в зоне действия котельной № 10, расстояние от источника не превышает оптимальный радиус передачи теплоты.

#### Раздел 5  Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

#### Раздел 6   Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год котельной № 10

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 16163,8 тыс. м3/ч.

2) Тепло сожженного топлива: 130746,46 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 90%): 13074,65Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 3479,8 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: 15148,7 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 99043,4 Гкал/год.

Перспективный топливный баланс котельной № 10 представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.1  Перспективные топливные балансы котельной № 10.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс м3/г | 16163,8 | 16163,8 | 16163,8 | 16163,8 | 16163,8 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 130746,46 | 130746,46 | 130746,46 | 130746,46 | 130746,46 |
| Потери тепла в котлах (КПД 90%), Гкал/г | 13074,65 | 13074,65 | 13074,65 | 13074,65 | 13074,65 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 | 3479,8 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 15148,7 | 15148,7 | 15148,7 | 15148,7 | 15148,7 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 99043,4 | 99043,4 | 99043,4 | 99043,4 | 99043,4 |

Топливный баланс на 2012 год котельной № 2

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 291,14 тыс. м3/ч.

2) Тепло сожженного топлива: 2335 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 92%): 186,8 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 20,5 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов : 77,7 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 2050 Гкал/год.

Перспективный топливный баланс котельной № 10 представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.2  Перспективные топливные балансы котельной № 10.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс м3/г | 291,14 | 291,14 | 291,14 | 291,14 | 291,14 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/г | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 | 186,8 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 77,7 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |

Топливный баланс на 2012 год котельной № 3

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 218 тыс м3/год.

2) Тепло сожженного топлива: 1748 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 84%): 290 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: 24 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 46 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 1398 Гкал/год.

Перспективный топливный баланс котельной № 3 представлены в Таблице 6.1.

Таблица 6.3  Перспективные топливные балансы котельной № 3.

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, тыс м3/г | 218 | 582 | 787 | 845 | 1011 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1748 | 2679 | 3620 | 3886 | 4651 |
| Потери тепла в котлах (КПД 84%), Гкал/г | 290 | 536 | 724 | 777 | 930 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 24 | 77 | 103 | 111 | 133 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 46 | 38 | 52 | 56 | 66 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1398 | 1913 | 2586 | 2776 | 3322 |

#### Раздел 7  Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией в результате открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством определено общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго», с которым заключены Концессионные соглашения в отношении имущества, предназначенного для теплоснабжения в р.п. Приютово Белебеевского района.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения р.п. Приютово

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, учреждения бюджетной сферы, административные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Теплоснабжающей организацией на территории р.п. Приютово является ООО«Теплоэнерго». Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления. Отпуск тепла производится от котельной № 10, расположенной по адресу: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Парамонова-1, от котельной № 2, расположенной по адресу: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Комсомольская, 32/2, от котельной № 3, расположенной по адресу: Белебеевский район, р.п. Приютово, ул. Больничная, 1а.

Горячее водоснабжение в р.п. Приютово не предусмотрено.

  - Источники тепловой энергии

Техническая характеристика оборудования отопительных котельных представлена в Таблице 1.1

| Наменование котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Тип котла | Производительность котла | Производительность котельной | Вид топлива | КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Паровых, Т/ч | Водогрейных, Гкал/ч | Паровых,Т/ч | Водогрейных, Гкал/ч |  |  |
| № 10 | 1958 | ДКВ-10/13 |  | 6,39 |  | 26,39 | Газ, мазут | 88,5 |
|  | 2003 | ДЕВ-16-14МГ |  | 10 |  |  |  | 95,7 |
|  | 2003 | ДЕВ-16-14МГ |  | 10 |  |  |  | 95,7 |
|  | 1995 | ДКВР-10/13 | 10 |  | 6,39 |  |  | 88 |
|  | 1978 | ДКВР-10/13 | 10 |  | 6,39 | 20 |  | 88 |
|  | 1991 | КВГМ-10-150 |  | 10 |  |  |  | 90 |
|  | 1991 | КВГМ-10-150 |  | 10 |  |  |  | 90 |
| № 2 | 2010 | КВа-0,39 |  | 0,335 |  | 1,006 | Газ | 93 |
|  | 2010 | КВа-0,39 |  | 0,335 |  |  |  |  |
|  | 2010 | КВа-0,39 |  | 0,335 |  |  |  |  |
| № 3 | 1979 | ТВГ-1,5 |  | 1,5 |  | 3 | газ | 87 |
|  | 1979 | ТВГ-1,5 |  | 1,5 |  |  |  | 87 |
|  | 1981 | Е-1/9-Г |  |  | 0,639 |  |  | 86 |

Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя для котельной № 10, №2, №3 в Таблицах 1.1, 1.2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Таблица 1.1  Температурный график теплоносителя 95-70 0С

| Температура, 0С |
| --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +8 | 44 | 37 |
| +7 | 45 | 38 |
| +6 | 46 | 39 |
| +5 | 48 | 40 |
| +4 | 49 | 41 |
| +3 | 50 | 42 |
| +2 | 52 | 43 |
| +1 | 53 | 44 |
| 0 | 54 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 57 | 47 |
| -3 | 59 | 48 |
| -4 | 60 | 49 |
| -5 | 61 | 50 |
| -6 | 63 | 51 |
| -7 | 64 | 51,5 |
| -8 | 65 | 52 |
| -9 | 67 | 53 |
| -10 | 68 | 54 |
| -11 | 69 | 55 |
| -12 | 70 | 55,5 |
| -13 | 71 | 56 |
| -14 | 73 | 57 |
| -15 | 74 | 57,5 |
| -16 | 75 | 58 |
| -17 | 76 | 59 |
| -18 | 77 | 59,5 |
| -19 | 78 | 60 |
| -20 | 80 | 60,5 |
| -21 | 81 | 61 |
| -22 | 82 | 62 |
| -23 | 83 | 63 |
| -24 | 84 | 64 |
| -25 | 86 | 64 |
| -26 | 87 | 65 |
| -27 | 88 | 66 |
| -28 | 89 | 66,5 |
| -29 | 90 | 67 |
| -30 | 91 | 68 |
| -31 | 92 | 69 |
| -32 | 94 | 69,5 |
| -33 | 95 | 70 |

Таблица 1.2 Температурный график теплоносителя 130-70 0С

| Температура, 0С |
| --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе |
| +10 | 75 | 34,5 |
| +9 | 75 | 34,5 |
| +8 | 75 | 36,6 |
| +7 | 75 | 37,7 |
| +6 | 75 | 38,7 |
| +5 | 75 | 39,8 |
| +4 | 75 | 40,8 |
| +3 | 75 | 41,8 |
| +2 | 75 | 42,7 |
| +1 | 75 | 43,7 |
| 0 | 77 | 44,7 |
| -1 | 77 | 45,6 |
| -2 | 78 | 46,5 |
| -3 | 78 | 47,4 |
| -4 | 79 | 48,3 |
| -5 | 81 | 49,2 |
| -6 | 83 | 50,1 |
| -7 | 83 | 50,9 |
| -8 | 85 | 51,8 |
| -9 | 86,8 | 52,6 |
| -10 | 88,8 | 53,5 |
| -11 | 90,8 | 54,3 |
| -12 | 92,8 | 55,0 |
| -13 | 94,8 | 56,0 |
| -14 | 96,8 | 56,9 |
| -15 | 98,8 | 57,7 |
| -16 | 100,8 | 58,5 |
| -17 | 102,8 | 59,4 |
| -18 | 104,7 | 60,2 |
| -19 | 106,7 | 61,1 |
| -20 | 108,7 | 61,7 |
| -21 | 110,7 | 62,5 |
| -22 | 112,6 | 63,2 |
| -23 | 114,6 | 64,0 |
| -24 | 116,5 | 64,7 |
| -25 | 118,5 | 65,5 |
| -26 | 120,4 | 66,3 |
| -27 | 122,3 | 67,0 |
| -28 | 124,3 | 67,8 |
| -29 | 126,2 | 68,5 |
| -30 | 128,1 | 69,3 |
| -31 | 130,0 | 70,0 |

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети котельных введены в эксплуатацию с 1959-2004гг. Общая протяженность теплотрассы составляет 61,716 км. Тепловые колодцы выполнены из деревянной доски с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения г.Белебей представлена в Таблице 1.2.

Таблица 1.2  Функциональная структура теплоснабжения г. Белебей.

| Система теплоснабжения | Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей | Протяженность трубопроводов теплосети (двухтрубн.), км | Тип прокладки | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземных | Подземных |  |
|  |  | Отопление, км | ГВС, км |  |  |  |
| Котельная №10 | 1959-1989 1990-1997 | 23,655 | 4,593 | 0,38 | 27,868 | ООО «Теплоэнерго» |
| Котельная №2 | 1959-1989 2004 | 1,29 | - | 1,29 | - | ООО «Теплоэнерго» |
| Котельная №3 | 1959-1989 | 0,14 | - | 0,14 | - | ООО «Теплоэнерго» |
| ИТОГО | 25,085 | 4,593 | 1,81 | 27,868 |  |

1.4 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия котельных представлены в Таблице 1.3.

Расчетная температура наружного воздуха для г. Белебей  -33ºС.

Таблица 1.3  Объемы потребления тепловой энергии системы теплоснабжения р.п. Приютово

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь отапливаемых объектов, тыс. м2 | Годовая реализация 2011г. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №10 | р.п. Приютово, ул. Парамонова,1 | 485,811 | 99043,352 |
| 2 | Котельная №2 | р.п. Приютово, ул. Комсомольская, 32/2 | 5,876 | 2284,582 |
| 3 | Котельная №3 | р.п. Приютово, ул. Больничная, 1а | 3,587 | 1604,496 |
| Итого: | 1326,459 | 102932,43 |

1.5 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто котельных №10, №2, №3 представлены в Таблице 1.6

Таблица 1.6  Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Характеристики | Котельная №10 | Котельная №2 | Котельная №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 59,17 | 1,006 | 3,639 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 53,25 | 0,93 | 3,06 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 13,79 | 0,09 | 2,41 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 53,25 | 0,84 | 3,06 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 36,57 | 0,78 | 0,63 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,54 | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 2,35 | 0,06 | 0,02 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/13,75 | 0/0,09 | 0/2,41 |

1.6 Балансы теплоносителя

Нормативное количество воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №10

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ___________________________ 36,92

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ______1052,52

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _______________________1374,6

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _______________________6,07

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут _____________________14,34

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ___________________25,5

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _______________________2,3

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _______________106

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут _____________251,2

Общий расход воды с учетом регенерации, м3/ч  _______________276,7

Нормативное количество воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №2

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ___________________________ 0,89

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ______27,59

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _______________________26,62

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _______________________0,14

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут _____________________ 3,25

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ___________________0

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _______________________0

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _______________0

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут _____________ 3,25

Нормативное количество воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №3

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ___________________________ 0,62

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ______19,22

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _______________________1,34

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _______________________0,05

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут _____________________1,23

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ___________________8,3

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _______________________0,1

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _______________2

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут _____________ 2,9

1.7 Топливно-энергетические балансы

1) В котельных №10, №2, №3 в качестве основного топлива используется газ.

2) В котельной №10 предусмотрено резервное топливо - мазут.

3)  В котельных  №2 и №3 предусмотрено аварийное топливо – печное топливо.

1.8 Тарифы на тепловую энергию

На 2012 год тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 949,32 руб. за 1 Гкал без учета НДС, для населения 891,17 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

Таблица 1.5 Динамика изменения тарифов на тепловую энергию

|  | Период по годам |
| --- | --- |
| Тарифы | 2010 | 2011 | 9 мес. 2012 г. |
| население (с НДС) | 809,72 | 938,91 | 1051,58 |
| Прочие (без НДС) | 823,17 | 885,29 | 949,32 |

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к котельным № 10, №2, №3 представлены в Таблицах 2.1-2.3.

Таблица 2.1 Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной № 10.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 413477,31 | 413477,31 |
| Административные здания | 72334 | 72334 |
| ИТОГО | 485811,31 | 485811,31 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | -- | - |
| Общественные здания | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - |

Таблица 2.2  Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной № 2.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд | 3681,8 | 3681,8 |
| Административные здания | 2194 | 2194 |
| ИТОГО | 5875,8 | 5875,8 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Общественные здания | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - |

Таблица 2.3  Прогноз прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения котельной № 3.

| Наименование объекта теплопотребления | Площадь отапливаемых объектов, м2 |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |
| Административные здания | 3587 | 3587 |
| ИТОГО | 3587 | 3587 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Общественные здания | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома | - | - |
| Индивидуальные жилые дома | - | - |
| Общественные здания | - | - |
| Площадь строительных фондов ИТОГО | - | - |
| Прирост площади строительных фондов ИТОГО | - | - |

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления котельной № 10, №2, №3 представлены в Таблице 2.4-2.6. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -33 ºС.

Таблица 2.4 Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии котельной № 10

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |
| Административные здания |  |  |
| ИТОГО | 36,6 | - |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |

Таблица 2.5 Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии котельной № 2

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |
| Административные здания |  |  |
| ИТОГО | 0,8 | - |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |

Таблица 2.6  Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии котельной № 3

| Наименование объекта теплопотребления | Количество потребления тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |
| Жилой фонд |  |  |
| Административные здания |  |  |
| ИТОГО | 0,63 | - |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |
| Общественные здания |  |  |
| Объем теплопотребления ИТОГО |  |  |
| Прирост объема теплопотребления ИТОГО |  |  |

#### Раздел 3  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективный баланс тепловой энергии (мощности) и перспективная тепловая нагрузка  котельных № 10, №2, №3  представлена в Таблицах 3.1-3.3.

Таблица 3.1 Перспективный баланс тепловой мощности котельной №10.

|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 59,17 | 59,17 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 13,79 | 13,79 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 53,25 | 53,25 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 36,57 | 36,57 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,54 | 0,54 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 2,35 | 2,35 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/13,75 | 0/13,75 |

Таблица 3.1 Перспективный баланс тепловой мощности котельной №2.

|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 1,006 | 1,006 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,93 | 0,93 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,84 | 0,84 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/0,09 | 0/0,09 |

Таблица 3.1 Перспективный баланс тепловой мощности котельной №3.

|  | Существующая на 2012 г. | Перспективная на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 3,639 | 3,639 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,41 | 2,41 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 3,06 | 3,06 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,63 | 0,63 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0/2,41 | 0/2,41 |

#### Раздел 4  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Нормативное количество воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №10

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ___________________________ 36,92

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ______1052,52

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _______________________1374,6

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _______________________6,07

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут _____________________14,34

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ___________________25,5

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _______________________2,3

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _______________106

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут _____________251,2

Общий расход воды с учетом регенерации, м3/ч  _______________276,7

Нормативное количество воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №2

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ___________________________ 0,89

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ______27,59

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _______________________26,62

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _______________________0,14

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут _____________________ 3,25

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ___________________0

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _______________________0

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _______________0

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут _____________ 3,25

Нормативное количество воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии, по котельной №3

Присоединенная нагрузка, Гкал/ч ___________________________ 0,62

Объем воды на наполнение местных систем отопления, м3 ______19,22

Объем воды на наполнение т/сетей, м3 _______________________1,34

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/ч _______________________0,05

Расход воды на подпитку в т/сеть, м3/сут _____________________1,23

Расход воды на ХВП (на 1 регенерацию),м3 ___________________8,3

Расход воды на хоз. пит. нужды, м3/сут _______________________0,1

Расход воды на технологические нужды, м3/сут  _______________2

Общий расход воды без учета регенерации, м3/сут _____________ 2,9

#### Раздел 5  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

#### Раздел 6 Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Учитывая, что Генеральным планом городского поселения Приютовский поссовет муниципального района Белебеевский район не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

В случае перекладки тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № | Адрес объекта/мероприятия | Протяженность, м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг. |

#### Раздел 7 Перспективные топливные балансы

Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для котельных № 10, №2, №3 представлены в Таблицах 6.1-6.3.

Таблица 6.1 Перспективные показатели расхода топлива котельной № 10.

|  | Текущее состояние | Перспективное положение на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива |  |  |
| Годовой расход топлива в натуральных единицах (тыс. м3, т) | 16163,8 | 16163,8 |
| Резервный вид топлива | - |  |

Таблица 6.2 Перспективные показатели расхода топлива котельной № 2.

|  | Текущее состояние | Перспективное положение на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива |  |  |
| Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3, т) | 291,142 | 291,142 |
| Аварийный вид топлива | - | - |

Таблица 6.3 Перспективные показатели расхода топлива котельной № 3.

|  | Текущее состояние | Перспективное положение на расчетный период |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива |  |  |
| Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3, т) | 217,963 | 217,963 |
| Аварийный вид топлива |  |  |

#### Раздел 8. Оценка надежности теплоснабжения

Основные показатели надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети от котельной №10

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы:

- источник теплоты Рит=0,97;

- тепловые сети Рст=0,9;

- потребитель теплоты Рпт=0,99;

- системы центрального теплоснабжения в целом Рсцт=0,9ּ0,97ּ0,99=0,86

За отопительный период по п. Приютово было зарегистрировано 5 порывов на тепловых сетях от котельной №2.

Основные показатели надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети от котельной №10

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы:

- источник теплоты Рит=0,97;

- тепловые сети Рст=0,9;

- потребитель теплоты Рпт=0,99;

- системы центрального теплоснабжения в целом Рсцт=0,9ּ0,97ּ0,99=0,86

За отопительный период по п. Приютово не было зарегистрировано  порывов на тепловых сетях от котельной №2.

Основные показатели надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети от котельной №3

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы:

- источник теплоты Рит=0,97;

- тепловые сети Рст=0,9;

- потребитель теплоты Рпт=0,99;

- системы центрального теплоснабжения в целом Рсцт=0,9ּ0,97ּ0,99=0,86

За отопительный период по п. Приютово не было зарегистрировано  порывов на тепловых сетях от котельной №3.

#### Раздел 9  Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей на расчетный период представлены в таблице Таблица 7.1

Таблица 7.1

| № | Наименование мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Реализация инвестиционной программы по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Примечание: объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

#### Раздел 10  Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, общественные, административные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории р.п. Приютово осуществляет ООО «Теплоэнерго».

В качестве единой теплоснабжающей организацией предлагается определить ООО «Теплоэнерго».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Теплоэнерго» охватывает большую часть территории сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы,  прочих потребителей на территории р.п. Приютово.